*Ausschreibungstext*

Universal Gateway der X Serie | Double-X

**USB**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos | Leistungsbeschreibung | | Menge | | Preis je Einheit € | | Summe € | |
|  | | | | | | | |
|  | **Standard Universal Gateway** mit einem integrierten **USB Anschluss** zur Kopplung von netzwerkbasierten und seriellen Kommunikationsprotokollen der Industrie- und Gebäudeautomation. Verbinden Sie mit dem **USB Gateway** z.B. Ihre **LCN Anlage** mit anderen Busprotokollen.  **Alle Vorteile auf einen Blick:**   * Integrierter USB Anschluss * Alle wichtigen Kommunikationsprotokolle sind verfügbar * Integriertes Webinterface zur Konfiguration und Analyse * Echtzeituhr integriert mit Batteriepufferung * microSD-Karte bis 2GB mit der z.B. Trendlogdaten aufgezeichnet werden * 25 - 2.500 Datenpunkte (upgradefähig) * Schnelle Aufschaltung auf serielle o. netzwerkbasierte Kommunikationsprotokolle * Robustes Metallgehäuse für den Einsatz in rauen Schaltschrankumgebungen * Keine bewegten Teile wie Lüfter oder ähnliches * Überwachung aller Funktionen mit Hard- und Softwarewatchdog * Nach Stromausfall läuft das Gateway automatisch wieder an   **Technische Daten:**  **LAN:**   * RJ45: 10/100 MBit Ethernet * Link: Zeigt eine LAN Verbindung an * 10/10: Zeigt die Verbindungsgeschwindigkeit an   **PWR – Power – Spannungsversorgung:**   * V+: +12 bis +24V DC oder 12 bis 24V AC * 2V-: GND oder 12 bis 24V AC   **LED:**   * **Power**: Leuchtet sobald das Gerät an eine geeignete Betriebsspannung angeschlossen ist. * **RX**: Blinkt wenn das Gerät Daten empfängt. * **Status**: Multicolor Status LED * **TX**: Blinkt wenn das Gerät Daten sendet.   **Version RS232:**   * COM1 * RS232 * TX: Sendeleitung * RX: Empfangsleitung * SGND: Masseverbindung * Shld: Masseanschluss mit PE verbunden   **Version RS485:**   * COM1 * RS485 * B+: Nicht invertierter Eingang * A-: Invertierter Eingang * SGND: Masseverbindung * Shld: Schirmung mit PE verbunden   **DIP-Schalter**   1. Bias: Spannung für RS485 2. Bias: Spannung für RS485 3. 120 Ohm: Abschlusswiderstand   **LCN:**   * USB Anschluss   **Spezifkation:**  **Leistungsaufnahme**: 2,2 Watt  **Gewicht**: 300 Gramm  **Maße**: Höhe: 100mm, Breite: 48 mm, Tiefe: 70mm (inklusive DIN-Hutschienenhalter)  **Umgebungstemperatur**: 0...45°C, 32…113°F  **Umgebungsfeuchte**: 20...80 Prozent relative Feuchte, nicht kondensierend  **Montage**: DIN-Hutschiene TS35 nach EN60715  **Zum Anschluss des Gateways an den LCN-Bus ist ein USB Buskoppler von LCN erforderlich: LCN-PKU**  \*Änderungen der technischen Daten vorbehalten  \*Dieses Produkt ist CE-Zertifiziert  **Fabrikat:** MBS  **Typ:** MBS Universal Gateway **USB** oder gleichwertig  MBS GmbH  Römerstraße 15  D-47809 Krefeld  Tel. +49 / 21 51 / 72 94-0  Fax: +49 / 21 51 / 72 94-50  [www.mbs-solutions.de](https://www.mbs-solutions.de/)  [info@mbs-solutions.de](mailto:info@mbs-solutions.de) |  | |  | |  | | |
|  |  |  | |  | |  | | |